Приложение №1

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП автомобильной мойки с магазином в границах земельного участка с кадастровым №58:29:1007008:7700, г.Пенза, юго-западнее магазина «Универсам№175» по проспекту Строителей».

- Место выполнения работ: г.Пенза, юго-западнее магазина «Универсам№175» по проспекту Строителей.

- Срок выполнения работ: до 10.06.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-10кВ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 9-01-22-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ. Строительство фундамента, монтаж КТП и сама КТП не входит в данный контракт.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс – 50% в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 50% не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АСБ 3х120мм2-10кВ – 940м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-10кВ от РУ-10кВ ТП-597(яч.№9,№10) – до проектируемой КТП |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 246м/66,42 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 44,28 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 22,14 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 22,14 м3 |
| 5 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 2052 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 98 м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм (для ГНБ) | 378 м. |
| 8 | Пересечение методом ГНБ L=189м | 6 шт. |
| 9 | Засыпка чернозема | 25 м3 |
| 10 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 23 шт. |
| 11 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 940 м. |
| 12 | Монтаж концевой муфты КНТп-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 13 | Монтаж соединительной муфты СТП-10-70/120мм2 | 4 шт. |
| 14 | Восстановление благоустройства |  |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП многоквартирного ж/д со встроенными нежилыми помещениями в границах земельного участка с кадастровым №58:29:3003004:842, ориентир: г.Пенза, ул.Богданова, д.51».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Богданова, д.51

- Срок выполнения работ: до 10.06.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-6кВ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 167-10-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ. Строительство фундамента , монтаж КТП и сама КТП не входит в данный контракт.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в    2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс – 50% в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 50% не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.

- Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АСБ 3х120 мм2-10кВ – 1080м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-6кВ от РУ-6кВ ТП-1137(яч.№1,№8) – до проектируемой КТП по ул. Богданова, 51 |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 413м/111,51 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 74,34 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 74,34 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 37,17 м3 |
| 5 | Укладка кирпича (ГОСТ 530-95*) | 2060 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 332 м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм (для ГНБ) | 174 м. |
| 8 | Пересечение методом ГНБ L=34 м | 2 шт. |
| 9 | Пересечение методом ГНБ L=28 м | 2 шт. |
| 10 | Пересечение методом ГНБ L=25 м | 2 шт. |
| 11 | Вскрытие асфальта | 152 м2 |
| 12 | Засыпка щебня | 16,8 м3 |
| 13 | Засыпка чернозема | 26,1 м3 |
| 14 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 29 шт. |
| 15 | Прокладка силового кабеля АСБ 3х120 мм2 | 1080 м. |
| 16 | Установка муфты концевой КНТп-10-70/120 мм2 | 4 шт. |
| 17 | Установка муфты соединительной СТП-10-70/120 мм2 | 4 шт. |
| 18 | Восстановление благоустройства: |  |
| 19 | Восстановление асфальтового покрытия | 168 м3 |

Техническое задание

на выполнение работ по объекту:

«Технологическое присоединение ВРУ с ЛЭП земельного участка с кадастровым №58:29:4005012:1200, г.Пенза, ул.Володарского».

- Место выполнения работ: г.Пенза, ул.Володарского.

- Срок выполнения работ: до 01.06.2022 г.

- Срок гарантии на выполненные работы: Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается 1 (один) год с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи готового к эксплуатации объекта.

- Условия выполнения работ:

Участник закупок в случае признания его победителем должен:

- выполнить весь комплекс работ по прокладке 2КЛ-1кВ, являющихся предметом аукциона, в соответствии с приложенной проектной документацией, разработанной ЗАО «Пензенская горэлектросеть» (шифр проекта 156-09-21-ЭС) и техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные объемы и виды работ.

- перед началом работ необходимо предоставить Заказчику сертификаты на все используемые материалы.

- немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность их завершения в разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты, обнаруженные представителем Заказчика и недоделки в выполненных работах.

- обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности.

- передать по окончании работ исполнительную документацию (в т.ч. акты на скрытые работы) в   2-х экземплярах.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Подрядчиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Подрядчика.

- подрядчик обязуется произвести рассмотрение и выдачу исполнительной документации (согласно И1.13-07 «инструкции по оформлению приемо-сдаточной документации по электромонтажным работам», рекомендованной к применению Министерством Регионального развития РФ, письмо №12677-ЮТ/02 от 05.07.2007 г), в том числе выполнить плановую и высотную привязку МУП «ОГСАГиТИ», при необходимости произвести разбивку трассы.

- Заказчик обязуется: - произвести все необходимые согласования, возникающие при производстве работ, в том числе запрос в филиале ФГБУ «ФПК Росреестра» по Пензенской области землепользователей по трассе электрокабеля. В случае прохождения по территории сторонних землепользователей (юридических или физических лиц) предварительно получить разрешение на прокладку у их владельцев,  согласование на производство земляных работ на территории г.Пензы (согласно Приложению к Правилам производства земляных работ при ремонте прокладке и реконструкции подземных инженерных сооружений и коммуникаций в г.Пензе, а также при строительстве объектов производственного и жилищно-гражданского назначения, сооружений всех видов в г.Пензе), согласование проектно-сметной документации;

- получить  ордер на право производства земляных работ.

- Качество работ: Работы необходимо выполнить в строгом соответствии с действующими ГОСТ, СНиП, ТУ, НПБ, ПЭУ, ППБ, ПУЭ и другими нормативными актами. При производстве работ применять только высококачественные материалы и оборудование импортного и отечественного производства, прошедшие сертификацию в соответствующих органах РФ. Тип, вид и качество материалов, применяемых при выполнении работ, не должны быть ниже определенных в Техническом задании.

- Порядок оплаты: Оплата за выполнение работы осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, аванс – 50% в течение 5 (Пяти) банковских дней с момента заключения договора, оставшиеся 50% не позднее 10 (Десяти) календарных дней после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов. Выполненные работы оформляются Подрядчиком по унифицируемым формам № КС-2, № КС-3, утвержденным Постановлением  Госкомстатом России от 11.11.1999 г.Требования к видам, объемам работ и технологии их выполнения:

Работы выполняются Подрядчиком за счет собственных сил и денежных средств. Подрядчик за свой счет приобретает все материалы, указанные в проектно-сметной документации, а также использует собственное оборудование и инструменты, необходимые для выполнения всех видов работ.

Кабель АВБбШв  4х185 мм2-1кВ – 500 м – предоставляется Заказчиком.

Ведомость основных видов и объемов работ:

| № п/п | Наименование работ и затрат | Значение данных и требование |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 2КЛ-1кВ от РУ-0,4кВ ТП-257(ф.1.1,ф.7.1.) – до границе земельного участка по ул.Володарского |
| 1 | Рытье траншеи тип Т-2 (стр. длина траншеи без прокола/объем земли, удаляемой из траншеи): | 54м/14,58 м3 |
| 2 | Обратная засыпка траншеи | 9,72 м3 |
| 3 | Удаление излишков грунта с места прокладки кабеля | 4,86 м3 |
| 4 | Засыпка песка | 4,86 м3 |
| 5 | Укладка кирпича | 417 шт. |
| 6 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм | 8 м. |
| 7 | Труба полиэтиленовая ПЭ-100 SDR-17 d 160х9,5 мм (для ГНБ) | 356 м. |
| 8 | Пересечение методом ГНБ L=178 м | 4 шт. |
| 9 | Вскрытие асфальта | 17 м2 |
| 10 | Засыпка щебня | 1,87 м3 |
| 11 | Засыпка чернозема | 1,3 м3 |
| 12 | Пересечение с инженерными коммуникациями | 26 шт. |
| 13 | Прокладка кабеля АВБбШв 4х185 мм2 | 500 м. |
| 14 | Монтаж концевой муфты КНТп-1-150/240 мм2 | 2 шт. |
| 15 | Монтаж соединительной муфты СТП-1-150/240 мм2 | 4 шт. |
| 16 | Восстановление благоустройства |  |
| 17 | Восстановление асфальтового покрытия | 18,7м3 |