Приложение №1

Технические требования

к термоусаживаемым кабельным муфтам на напряжение до 35кВ

- Общие требования к муфтам

1.1. Технические характеристики муфт должны соответствовать требованиям, приведённым в таблице.

| 1 | Нормативный документ для изготовления | ГОСТ 13781.0-86 |
| --- | --- | --- |
| 2 | Частота, Гц | 50 |
| 3 | Эксплуатация на высоте над уровнем моря, не более, м | 1000 |
| 4 | Климатическое исполнение по ГОСТ 15150 | УХЛ |
| 5 | Минимальная температура монтажа муфт без предварительного подогрева, оС | -20 |
| 6 | Установленный срок службы, лет | 30 |
| 7 | Гарантийный срок службы, лет | 5 |
| 8 | Тип материала муфт | Термоусаживаемый полимер |

  - Муфты должны соответствовать требованиям:

- действующих на территории Российской Федерации нормативно-технических документов;

- технической политики  АО «Пензенская горэлектросеть».

  - Муфты должны выдерживать испытание переменным напряжением частоты 50 Гц согласно п. 2.19, п. 2.21 ГОСТ 13781.0-86. Концевые муфты внутренней установки в сухом состоянии должны выдерживать испытательное переменное напряжение согласно п. 2.21 ГОСТ 13781.0-86.

  - Муфты должны иметь сертификаты соответствия требованиям ГОСТ 13781.0-86 и протоколы сертификационных испытаний подтверждающие заявленные характеристики.

  - Завод-изготовитель муфт должен иметь сертификат соответствия системы менеджмента качества требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001-2015).

  - Муфты должны соответствовать требованиям безопасности по ГОСТ 12.2.007.14 – 75. Монтаж муфт не должен представлять угрозы для здоровья человека. Применяемые материалы должны быть экологически чистыми и подлежать вторичной переработке.

  - Муфты в своем составе должны иметь все необходимые для монтажа детали и монтажные материалы в количестве, обеспечивающем качественное выполнение  монтажных работ. Муфты должны иметь монтажную инструкцию подробно описывающую все операции по монтажу муфты, технический паспорт муфты, сведения о приемке.

  - Термоусаживаемые детали муфт должны иметь маркировку и содержать наименование завода-изготовителя (товарный знак), наименование изделия, диапазон усадки.

  - Упаковка, маркировка, транспортирование, условия и срок хранения муфт должны соответствовать требованиям ГОСТ 18690-82.

  - Срок службы муфт должен быть не менее 30 лет. Гарантийный срок хранения муфт должен быть не менее 2 лет с момента поставки. Гарантийный срок эксплуатации должен быть не менее 5 лет с момента ввода в эксплуатацию, но не более 7 лет с момента поставки.

2. Требования к конструкции муфт и применяемым деталям и материалам

2.1. Требования к контактным соединениям

2.1.1. Контактные соединения должны соответствовать ГОСТ 10434-82.

2.1.2. Соединители (наконечники) должны гарантировать электрическую целостность жил кабелей и механическую прочность соединения, обеспечивать работоспособность муфт в аварийных режимах.

2.1.3. В комплект поставки муфт должны входить механические болтовые соединители (наконечники) со срывающимися при затяжке  головками.

2.1.4. Соединители (наконечники) должны обеспечивать возможность их применения для кабелей с алюминиевыми и медными жилами.

2.1.5. Жила кабеля должна быть закреплена в корпусе соединителя (наконечника) двумя или более контактными болтами со срывающимися при затяжке  головками.

2.1.6. Для соединения жил кабелей с бумажной пропитанной изоляцией должны применяться соединители с внутренней цельной перегородкой изготовленной способом механической обработки, применение соединителей без перегородки или с запрессованной перегородкой не допускается.

2.1.7. Для соединения (оконцевания) секторных цельнотянутых жил кабелей должны применяться соединители (наконечники) с расположенными в одной радиальной плоскости резьбовыми отверстиями под контактные болты.

2.2. Требования к конструкции муфт для кабелей с бумажной изоляцией

2.2.1. В  соединительных  муфтах  для  многожильных кабелей с бумажной изоляцией на напряжение  6 – 10 кВ жилы кабелей должны быть разделены эластичной  распоркой с нанесенным на нее мастичным слоем,  межфазное пространство должно быть заполнено мастикой, обеспечивающей равномерное заполнение полости муфты без образования пустот.

2.2.2. В соединительных и переходных муфтах для восстановления оболочки кабеля и в качестве защитного кожуха должны применяться термоусаживаемые трубки имеющие сплошной клеевой слой по всей длине внутренней поверхности. Толщина трубок после усадки должна обеспечивать жесткость конструкции муфты. Применение составного защитного кожуха не допускается.

2.2.3. В соединительных муфтах на напряжение 6 – 10 кВ для восстановления изоляции в области болтовых соединителей должна применяться толстостенная термоусаживаемая трубка изготовленная из неокрашенного полимера, клеей-расплав должен быть нанесен равномерным сплошным слоем в местах усадки трубки на жилу кабеля. Толщина восстановленной изоляции должна быть не менее 4,5 мм.

2.2.4. В концевых муфтах наружной установки должны применяться две термоусаживаемые трубки (маслоотделительная и наружная). Наружная термоусаживаемая трубка должна иметь клеевой слой.

2.2.5. В концевых муфтах наружной установки на напряжение свыше 1 кВ должны применяться термоусаживаемые юбки. На патрубке юбок должен быть нанесен клей-расплав.

2.2.6. Соединительные и переходные муфты на напряжение свыше 1 кВ должны иметь экран из алюминиевой ленты.

2.2.7. Сечение заземляющего провода должно быть:

- для кабелей с жилами сечением 25 - 120 мм²    -   не менее 16 мм²;

- для кабелей с жилами сечением 150 - 240 мм²  -   не менее 25 мм².

Заземляющий провод должен присоединяться к металлической оболочке и лентам брони кабеля методом пайки.  Применение роликовых пружин постоянного давления не допускается.

При использовании алюминиевой оболочки кабеля на напряжение до 1 кВ включительно в качестве нулевой жилы,  заземляющий провод должен иметь следующие сечения:

- для кабелей с жилами сечением 25 - 50 мм²  -  не менее 35 мм²;

- для кабелей с жилами сечением 70 - 120 мм²  - не менее 70 мм²;

- для кабелей с жилами сечением 95 - 204 мм²  - не менее 95 мм².

2.3. Требования к конструкции муфт для одножильных кабелей

с изоляцией из СПЭ

2.3.1. Соединительные и переходные муфты на напряжение свыше 1 кВ должны иметь экран из алюминиевой ленты.

2.3.2. Соединение проволок экранов кабелей в соединительных и переходных муфтах должно быть выполнено разделанными скрутками данных экранов с помощью  соединителей  со срывающимися при затяжке головками.

2.3.3. В концевых муфтах заземление экрана должно быть выполнено разделанной скруткой данного экрана. Оконцевание проволок экрана  должно быть выполнено наконечником со срывающимися при затяжке головками.

2.3.4. Для малогабаритного электрооборудования  конструкция наконечника должна предусматривать возможность применения с изолирующим адаптером.

2.3.5. В соединительных муфтах на напряжение 10 кВ для восстановления изоляции в области болтового соединителя должны применяться толстостенные термоусаживаемые трубки. Толщина восстановленной изоляции должна быть не менее 4,5 мм.

2.4. Требования к применяемым деталям и материалам

2.4.1. Для изготовления контактных соединений должны применяться материалы с удельным электрическим сопротивлением не более 4 мкОм·см.

2.4.2. Заземляющий  провод  должен  быть  медным  луженым,  конструкции класса 3 или 4 по ГОСТ 22483-77 или марки М по ГОСТ 839-80. В концевых муфтах заземляющий провод должен быть опрессован медным луженым наконечником, опрессовка должна быть выполнена однозубым вдавливанием.

2.4.3. Алюминиевая экранная лента должна быть выполнена из алюминия марки А0 толщиной 100 мкм.

2.4.4. Толщина профиля межфазной распорки должна быть не менее 4 мм для кабелей с сечением жил 25 - 120 мм2 , и не менее 6 мм  для кабелей с сечением жил 150 - 240 мм2 , высота профиля должна быть не менее 25 мм для кабелей с сечением жил 25 - 120 мм2  , и не менее 35 мм для кабелей с сечением жил 150 - 240 мм2 . Для изготовления профиля межфазной распорки должен применяться ПВХ пластикат кабельный марки О-40 рецептуры ОМ-40 по ГОСТ 5960-72. На поверхность профиля должен быть нанесен мастичный слой толщиной не менее 2 мм.

2.4.5. Мастика, применяемая для заполнения межфазного пространства, должна обеспечивать равномерное заполнение полости муфты без образования пустот.

2.4.6. Электрическая прочность электроизоляционных полимерных материалов должна быть не менее 15 кВ/мм.

2.4.7. В концевых муфтах всех типов и напряжений термоусаживаемые трубки, перчатки, юбки должны быть атмосферостойкими, трекинго-эрозионностойкими.

2.4.8. Коэффициент усадки термоусаживаемых трубок должен быть не менее 2,7. Стенки термоусаживаемых деталей (трубки, перчатки и т.д.) не должны иметь трещин, складок и сквозных отверстий. На поверхности термоусаживаемых деталей не должно быть раковин, расслоений, пузырей и других поверхностных дефектов. Края термоусаживаемых деталей не должны иметь надрывов, заусенцев и других краевых дефектов.

2.4.9. В процессе монтажа муфт термоусаживаемые детали должны иметь равномерную  динамичную  усадку  по длине и окружности,  плотный обхват  элементов кабеля без воздушных включений, стойкость поверхности к пламени горелки, незначительную  продольную усадку.

2.4.10. Термоусаживаемые детали  и мастичные материалы имеющие контакт с бумажной маслопропитанной изоляцией должны быть маслостойкими.

2.4.11. Материал, применяемый для регулирования напряженности электрического поля должен иметь:

- диэлектрическую проницаемость − 15 ÷ 20;

- удельное объемное электрическое сопротивление  − не менее 1·10¹º Ом/см;

- прочность связи с металлом при отслаивании − не менее 150 Н/м.

2.4.12. Герметизирующие материалы должны обеспечивать герметичность муфт на протяжении всего срока эксплуатации с учетом повышенной влажности и высокого уровня грунтовых вод. Водопоглощение герметика должно быть не более 0,1 %, прочность связи герметика с металлом при отслаивании должна быть не менее 300 Н/м, характер разрушения – когезионный.

2.4.13. Клей-расплав должен быть нанесён на внутренние поверхности термоусаживаемых деталей равномерным сплошным слоем, нанесение клея-расплава методом напыления не допускается. Клей-расплав должен иметь адгезию к элементам кабеля и термоусаживаемым деталям не менее 4 кг/см2.

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КВтпН-1-3х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-2 32/11 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазная: ТТШ 24/8*2,75 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 3 |
| 6 | Заземляющий провод: МГТ-70 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-70 | м | 0,5 |
| 7 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 8 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 9 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 10 | Нить х/б | м | 1 |
| 11 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 12 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 13 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 14 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 15 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КВтпН-1-3х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 80/30 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазнаяя: ТТШ 33/12*2,75 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 6 | Заземляющий провод: МГТ-95 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-95 | м | 0,5 |
| 7 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 8 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 9 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 10 | Нить х/б | м | 1 |
| 11 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 12 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 13 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 14 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 15 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КВтпН-1-4х25/50

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-1 50/19 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазная: ТУТ 15/6*1 длина 800 мм | шт. | 4 |
| 3 | Манжета поясная: ТУТ 50/15*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: MWTM 25/8*2 длина 120 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-50 | шт. | 4 |
| 6 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 7 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 8 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 9 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 10 | Нить х/б | м | 1 |
| 11 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 12 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 13 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 14 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 15 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КВтпН-1-4х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-2 62/24 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазная: ТТШ 24/8*2,75 длина 800 мм | шт. | 4 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 4 |
| 6 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 7 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 8 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 9 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 10 | Нить х/б | м | 1 |
| 11 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 12 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 13 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 14 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 15 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КВтпН-1-3х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-3 75/34 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазнаяя: ТТШ 33/12*2,75 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 6 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 7 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 8 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 9 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 10 | Нить х/б | м | 1 |
| 11 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 12 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 13 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 14 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 15 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КВтпН-10-70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 3 |
| 6 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 90 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1000 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 11 | Нить х/б | м | 1 |
| 12 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 13 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 14 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 15 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 16 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КВтпН-10-150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 4 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 6 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 120 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 11 | Нить х/б | м | 1 |
| 12 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 13 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 14 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 15 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 16 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-3х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-2 62/24 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 20/8*1 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 35/12*2,75 длина 750 мм с клеем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 3 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-3х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-3 75/34 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 30/15*1 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 35/12*2,75 длина 750 мм с клеем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-4х25/50

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-1 50/19 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 15/6*1 длина 800 мм | шт. | 4 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 25/8*2 длина 750 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 4 | Манжета поясная: ТУТ 50/15*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: MWTM 25/8*2 длина 120 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-50 | шт. | 4 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 400 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-4х70/120-1200

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-2 62/24 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 20/8*1 длина 1200 мм | шт. | 4 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 35/12*2 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 4 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-4х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-2 62/24 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 20/8*1 длина 800 мм | шт. | 4 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 35/12*2,75 длина 750 мм с клеем | шт. | 4 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 4 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-4х150/240-1200

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-3 75/34 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 30/15*1 длина 1200 мм | шт. | 4 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 35/12*2 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 4 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту  марки КНтпН-1-4х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 4-3 75/34 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 30/15*1 длина 800 мм | шт. | 4 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 35/12*2,75 длина 750 мм с клеем | шт. | 4 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 6 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 4 |
| 7 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 8 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 9 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 10 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 12 | Нить х/б | м | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 15 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 16 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 17 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КНтпН-10-25/50

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-2 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 20/8*1 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 25/8*2 длина 750 мм с клеем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТУТ 50/15*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: MWTM 25/8*2 длина 120 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Изолятор ИТ-1 42/13 с клеевым слоем | шт. | 6 |
| 7 | Наконечник болтовой: НП-50 | шт. | 3 |
| 8 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 60 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 800 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 9 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 10 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 11 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 12 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 600 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 13 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 14 | Нить х/б | м | 1 |
| 15 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 16 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КНтпН-10-70/120-1200

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 24/12*1 длина 1200 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 35/12*2 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Изолятор ИТ-1 42/13 с клеем | шт. | 6 |
| 7 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 3 |
| 8 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 90 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1000 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 9 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 10 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 11 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 12 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 600 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 13 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 14 | Нить х/б | м | 1 |
| 15 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 16 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КНтпН-10-70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 24/12*1 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 35/12*2,75 длина 750 мм с клеем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 64/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 36/12*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Изолятор ИТ-1 42/13 с клеевым слоем | шт. | 6 |
| 7 | Наконечник болтовой: НП-120 | шт. | 3 |
| 8 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 90 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1000 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 9 | Заземляющий провод: МГТ-16 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-16 | м | 0,5 |
| 10 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 11 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 12 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 600 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 13 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 14 | Нить х/б | м | 1 |
| 15 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 16 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КНтпН-10-150/240-1200

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 30/15*1 длина 1200 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: MWTM 50/16*2 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Изолятор ИТ-1 42/13 с клеевым слоем | шт. | 6 |
| 7 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 8 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 120 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 9 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 10 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 11 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 12 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 600 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 13 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 14 | Нить х/б | м | 1 |
| 15 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 16 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

# Комплектовочная  ведомость  на  муфту  марки  КНтпН-10-150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Перчатка: ТУП 3-3 70/22 с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка маслоотделительная: ТУТ 30/15*1 длина 800 мм | шт. | 3 |
| 3 | Трубка наружная: ТТШ 42/16*3 длина 750 мм с клеем | шт. | 3 |
| 4 | Манжета поясная: ТТК 84/20*4 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 5 | Манжета фазная: ТУТ 50/15*3 длина 133 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Изолятор ИТ-1 42/13 с клеем | шт. | 6 |
| 7 | Наконечник болтовой: НП-240 | шт. | 3 |
| 8 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 120 мм | шт. | 1 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 9 | Заземляющий провод: МГТ-25 опрессован медным луженым наконечником ТМЛ-25 | м | 0,5 |
| 10 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 11 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,09 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 12 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 600 мм в рулоне | шт. | 1 |
| 13 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 1 |
| 14 | Нить х/б | м | 1 |
| 15 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 16 | Перчатка х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки ПКНтО-10-150/240-3ф

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка наружная: ТТН 54/20*3,5 длина 450 мм с клеем | шт. | 3 |
| 2 | Трубка регулятор: BSC-100 47/18 длина 200 мм | шт. | 3 |
| 3 | Изолятор ИТ-2 67/21 с клеем | шт. | 6 |
| 4 | Лента регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 40*2 длина 100 мм | шт. | 3 |
| 5 | Лента герметика: ЛБ 65*2 длина 140 мм | шт. | 3 |
| 6 | Наконечник НС 150-240 | шт. | 3 |
| 7 | Наконечник на проволоки экрана НП-50 | шт. | 3 |
| 8 | Пластина герметик: ЛБ 80*2 длина 145 мм | шт. | 3 |
| 9 | Проволока медная диаметр 1,2 мм | м | 3 |
| 10 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 11 | Наждачная бумага 50х250 мм | шт. | 3 |
| 12 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 13 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 14 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки ПКНтО-10-500-3ф

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Трубка наружная: ТТН 65/25*3,5 длина 450 мм с клеем | шт. | 3 |
| 2 | Трубка регулятор: BSC-100 47/18 длина 200 мм | шт. | 3 |
| 3 | Изолятор ИТ-2 67/21 с клеем | шт. | 6 |
| 4 | Лента регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 40*2 длина 120 мм | шт. | 3 |
| 5 | Лента герметика: ЛБ 65*2 длина 170 мм | шт. | 3 |
| 6 | Наконечник НС-500-03 | шт. | 3 |
| 7 | Наконечник на проволоки экрана НП-120 | шт. | 3 |
| 8 | Пластина герметик: ЛБ 130*2 длина 170 мм | шт. | 3 |
| 9 | Проволока медная диаметр 1,2 мм | м | 3 |
| 10 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 11 | Наждачная бумага 50х250 мм | шт. | 3 |
| 12 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 13 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 14 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки ПСтО-10-150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 110/28*5,5 длина 550 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка экранирующая двухслойная: BDWT 65/25*4 длина 340 мм с клеем | шт. | 1 |
| 3 | Трубка изолирующая: ТТН 54/20*3,5 длина 340 мм с клеем | шт. | 1 |
| 4 | Трубка регулятор: BSC-100 47/18 длина 105 мм | шт. | 2 |
| 5 | Лента регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 40*2 длина 100 мм | шт. | 2 |
| 6 | Пластина регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 160*2 длина 160 мм | шт. | 1 |
| 7 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 200 мм | шт. | 2 |
| 8 | Гильза соединительная: ГСп 150-240 | шт. | 1 |
| 9 | Гильза для проволок экрана: ГЭ-35 | шт. | 2 |
| 10 | Лента алюминиевая А0 50*0,1 в рулоне | м | 2,5 |
| 11 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 3 |
| 12 | Лента ПВХ липкая | шт. | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Пленка п/э | м | 0,8 |
| 15 | Наждачная бумага 50х250 мм | шт. | 1 |
| 16 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 17 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 18 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки ПСтО-10-500

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 110/28*5,5 длина 700 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Трубка экранирующая двухслойная: BDWT 85/30*4 длина 440 мм с клеем | шт. | 1 |
| 3 | Трубка изолирующая: ТТН 65/25*3,5 длина 440 мм с клеем | шт. | 1 |
| 4 | Трубка регулятор: BSC-100 47/18 длина 125 мм | шт. | 2 |
| 5 | Лента регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 40*2 длина 120 мм | шт. | 2 |
| 6 | Пластина регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 220*2 длина 220 мм | шт. | 1 |
| 7 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 250 мм | шт. | 2 |
| 8 | Гильза соединительная: ГС-500 | шт. | 1 |
| 9 | Гильза для проволок экрана: ГЭ-35 | шт. | 2 |
| 10 | Лента алюминиевая А0 50*0,1 в рулоне | м | 4 |
| 11 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 4 |
| 12 | Лента ПВХ липкая | шт. | 1 |
| 13 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 1 |
| 14 | Пленка п/э | м | 0,9 |
| 15 | Наждачная бумага 50х250 мм | шт. | 1 |
| 16 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 17 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 18 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки Стп-1-3х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: MWTM 85/25*2,8 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Перчатка: ТУП 3-2 70/22 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 3 | Трубка фазная: ТТШ 24/8*2,5 длина 350 мм | шт. | 6 |
| 4 | Трубка изолирующая: ТУТ 36/12*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Гильза соединительная: ГД-120 | шт. | 3 |
| 6 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1100 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 7 | Пластина заполнителя: призма Δ 40 х 10 длина 550 мм | шт. | 3 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 8 | Заземляющий провод: АМГТ-70 | м | 1,15 |
| 9 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 10 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 3 |
| 12 | Нить х/б | м | 3 |
| 13 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 7 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 14 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 15 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 16 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки Стп-1-4х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 110/28*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Перчатка: ТУП 3-3 80/30 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 3 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 350 мм | шт. | 6 |
| 4 | Трубка изолирующая: ТУТ 50/15*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 5 | Гильза соединительная: ГД-240 | шт. | 3 |
| 6 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 7 | Пластина заполнителя: призма Δ 60 х 15 длина 550 мм | шт. | 3 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 8 | Заземляющий провод: АМГТ-95 | м | 1,15 |
| 9 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 10 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 3 |
| 12 | Нить х/б | м | 3 |
| 13 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 10 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 14 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 15 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 16 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки Стп-1-4х25/50

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 84/20*4,0 длина 1000 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Перчатка: ТУП 4-1 50/19 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 3 | Трубка фазная: ТУТ 15/6*2 длина 250 мм | шт. | 8 |
| 4 | Трубка изолирующая: MWTM 25/8 *2 длина 160 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 5 | Гильза соединительная: ГД-50 | шт. | 4 |
| 6 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 900 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 7 | Пластина заполнителя: призма Δ 40 х 10 длина 550 мм | шт. | 4 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 8 | Заземляющий провод: АМГТ-16 | м | 0.95 |
| 9 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 10 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 3 |
| 12 | Нить х/б | м | 3 |
| 13 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 5 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 14 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 15 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 16 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки Стп-1-4х70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 110/28*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Перчатка: ТУП 4-2 62/24 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 3 | Трубка фазная: ТТШ 24/8*2,5 длина 350 мм | шт. | 8 |
| 4 | Трубка изолирующая: ТУТ 36/12*3,0 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 5 | Гильза соединительная: ГД-120 | шт. | 4 |
| 6 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1100 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 7 | Пластина заполнителя: призма Δ 40 х 10 длина 550 мм | шт. | 4 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 8 | Заземляющий провод: АМГТ-16 | м | 1,15 |
| 9 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 10 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 3 |
| 12 | Нить х/б | м | 3 |
| 13 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 7 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 14 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 15 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 16 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная ведомость на муфту марки Стп-1-4х150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Наружный шланг: ТТК 110/28*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Перчатка: ТУП 4-3 75/34 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 3 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 350 мм | шт. | 8 |
| 4 | Трубка изолирующая: ТУТ 50/15*3 длина 200 мм с клеевым слоем | шт. | 4 |
| 5 | Гильза соединительная: ГД-240 | шт. | 4 |
| 6 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 7 | Пластина заполнителя: призма Δ 60 х 15 длина 550 мм | шт. | 4 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 8 | Заземляющий провод: АМГТ-25 | м | 1,15 |
| 9 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 10 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 11 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 3 |
| 12 | Нить х/б | м | 3 |
| 13 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 10 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 14 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 15 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 16 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 17 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 18 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 19 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная   ведомость  на  муфту  марки  Стп-10-25/50

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шланг наружный: ТТК 110/28*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Труба внутренняя: ТТК 84/20*4 длина 900 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 3 | Перчатка: ТУП 3-2 70/22 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 4 | Трубка фазная: ТТШ 24/8*2,75 длина 300 мм | шт. | 3 |
|  | ТТШ 24/8*2,75 длина 400 мм | шт. | 3 |
| 5 | Трубка изолирующая: ТТИ 40/12*6 длина 190 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Гильза соединительная: ГД-50 | шт. | 3 |
| 7 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 60 мм | шт. | 2 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 800 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 8 | Пластина-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 100*2 длина 100 мм | шт. | 3 |
| 9 | Пластина заполнителя: призма Δ 40 х 10 длина 550 мм | шт. | 3 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 10 | Распорка межфазная: профиль РМ-120 с мастичным слоем ЛБ 45*2 | шт. | 1 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 11 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 900 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 12 | Лента алюминиевая А0 50*0,1 в рулоне | м | 7 |
| 13 | Лента ПВХ липкая | шт. | 1 |
| 14 | Заземляющий провод: АМГТ-16 | м | 1,15 |
| 15 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 16 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 17 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 6 |
| 18 | Нить х/б | м | 3 |
| 19 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 20 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 5 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 21 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 22 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 23 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 24 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 25 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная   ведомость  на  муфту  марки  Стп-10-70/120

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шланг наружный: ТТК 130/28*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Труба внутренняя: ТТК 110/28*5,5 длина 900 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 3 | Перчатка: ТУП 3-2 70/22 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 4 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 300 мм | шт. | 3 |
|  | ТТШ 33/12*2,75 длина 400 мм | шт. | 3 |
| 5 | Трубка изолирующая: ТТИ 50/16*6 длина 235 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Гильза соединительная: ГД-120 | шт. | 3 |
| 7 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 90 мм | шт. | 2 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1000 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 8 | Пластина-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 120*2 длина 120 мм | шт. | 3 |
| 9 | Пластина заполнителя: призма Δ 60 х 15 длина 550 мм | шт. | 3 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 10 | Распорка межфазная: профиль РМ-120 с мастичным слоем ЛБ 45*2 | шт. | 1 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 11 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1100 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 12 | Лента алюминиевая А0 50*0,1 в рулоне | м | 10 |
| 13 | Лента ПВХ липкая | шт. | 1 |
| 14 | Заземляющий провод: АМГТ-16 | м | 1,15 |
| 15 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 16 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 17 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 6 |
| 18 | Нить х/б | м | 3 |
| 19 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 20 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 7 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 21 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 22 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 23 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 24 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 25 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |

Комплектовочная   ведомость  на  муфту  марки  Стп-10-150/240

| N п/п | Наименование деталей и монтажных материалов | Ед. изм. | Расход на одну муфту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Шланг наружный: ТТК 140/35*5,5 длина 1200 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 2 | Труба внутренняя: ТТК 120/28*5,5 длина 900 мм с клеевым слоем | шт. | 1 |
| 3 | Перчатка: ТУП 3-3 80/30 с клеевым слоем | шт. | 2 |
| 4 | Трубка фазная: ТТШ 33/12*2,75 длина 300 мм | шт. | 3 |
|  | ТТШ 33/12*2,75 длина 400 мм | шт. | 3 |
| 5 | Трубка изолирующая: ТТИ 60/20*6 длина 235 мм с клеевым слоем | шт. | 3 |
| 6 | Гильза соединительная: ГД-240 | шт. | 3 |
| 7 | Лента-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 120 мм | шт. | 2 |
|  | К-ЭИ-15 ЛБ 25*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 8 | Пластина-регулятор: К-ЭИ-15 ЛБ 140*2 длина 140 мм | шт. | 3 |
| 9 | Пластина заполнителя: призма Δ 80 х 15 длина 550 мм | шт. | 3 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 10 | Распорка межфазная: профиль РМ-240 с мастичным слоем ЛБ 65*2 | шт. | 1 |
|  | упаковочный картонный короб | шт. | 1 |
| 11 | Лента герметика: ЛБ 45*2 длина 1500 мм в рулоне | шт. | 2 |
| 12 | Лента алюминиевая А0 50*0,1 в рулоне | м | 12 |
| 13 | Лента ПВХ липкая | шт. | 1 |
| 14 | Заземляющий провод: АМГТ-25 | м | 1,15 |
| 15 | Жир паяльный | кг | 0,01 |
| 16 | Припой: ПОС-30 | кг | 0,18 |
|  | "А" | кг | 0,07 |
| 17 | Проволока бандажная диаметром 1,0 - 1,2 мм | м | 6 |
| 18 | Нить х/б | м | 3 |
| 19 | Салфетка х/б 250*810 | шт. | 3 |
| 20 | Стеклолента: ЛЭСБ 40*0,2 в рулоне на п/э втулке | м | 10 |
|  | ЛЭСБ 20*0,2 отрезок длиной 1000 мм | шт. | 2 |
| 21 | Рукав п/э 240*0,1 | м | 1,4 |
| 22 | Перчатки х/б | шт. | 1 |
| 23 | Инструкция по монтажу | экз. | 1 |
| 24 | Технический паспорт | экз. | 1 |
| 25 | Упаковочный картонный короб | шт. | 1 |