Техническое задание на поставку приборов учета электрической энергии Милур или эквивалент

Предметом открытого запроса предложений является право заключения рамочного договора на поставку приборов учета электрической энергии

| № п/п | Наименование товара | Технические и функциональные характеристики, (ГОСТ, ТУ и т.д) | Ед. изм. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Счетчик электрической энергии трёхфазный исполнения Милур 307S.52-GRR-2-D или эквивалент. | Соответствие: 1) Федеральному закону от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты российской федерации в связи с развитием систем учета электрической энергии (мощности) в Российской Федерации»; 2) Постановлению Правительства РФ от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учета электрической энергии (мощности)». Габаритные размеры не более, мм – 162 × 192 × 79 Способ крепления – элементы крепления на винты Технические характеристики Класс точности акт./реакт. 0,5S/1 Номинальное напряжение, В 3×230/400 Рабочий диапазон фазных напряжений, В от 184 до 276 Номинальная частота сети, Гц 50 Рабочий диапазон частот, Гц 50 ± 2,5 Номинальный (макс.) ток, А 5(100) Разрядность показаний 6+2 Количество тарифов 8 Точность хода часов, не более, с/сут. ± 0,5 при номинальной t° Точность хода часов, типовое значение, с/сут. ± 5 в рабочем диапазоне t° Протокол обмена СПОДЭС Измерение медленных изменений напряжения и частоты по ГОСТ 30804.4.30-2013 класс S Рабочий диапазон температур, °С -50...+70 Масса, не более, кг 1,5 Способ крепления элементы крепления на винты Измерение параметров сети - измерение и учет активной энергии; измерение и учет реактивной энергии; - измерение и учет активной, реактивной и полной мощности по ТСКЯ.411152.007ТУ или аналогичному нормативному документу; - измерение согласно ТСКЯ.411152.007ТУ или аналогичному нормативному документу;: - среднеквадратических значений фазного напряжения; - среднеквадратических значений силы переменного тока в фазе; - частоты переменного тока; - коэффициентов cos φ, sin φ, tg (; - измерение: - положительного и отрицательного отклонения напряжения; - отклонения основной частоты напряжения; - длительности провала напряжения; - длительности перенапряжения; - глубины провала напряжения; - величины перенапряжения Методы измерений показателей качества электроэнергии - класс S согласно ГОСТ 30804.4.30 Измерение и хранение в памяти измеренных значений - дата и время; - значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления, накопленных нарастающим итогом с момента изготовления суммарно и по каждому тарифу (до восьми); - значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за сутки, глубина хранения 123 дня; - значения активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам на текущий месяц и на конец предыдущих месяцев, глубина хранения 36 месяцев; - журналы событий с обязательной фиксацией даты и времени событий; - значения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направлений нарастающим итогом суммарно и раздельно по тарифам за текущий год и предыдущие два года (на начало года); - приращения активной и реактивной электрической энергии прямого и обратного направления за 60-минутные интервалы времени, глубина хранения – 246 суток; - приращения активной и реактивной энергии прямого и обратного направления с программируемым интервалом времени интегрирования, в диапазоне от одной до 60 минут (с шагом одна минута), глубина хранения – 246 суток при 60-минутном интервале; - приращения активной и реактивной электроэнергии прямого и обратного направлений за прошедший месяц, глубина хранения – 36 месяцев. Сохранение даты и времени в журналах событий - Журнал событий, относящихся к напряжению; - Журнал событий, относящихся к токам; - Журнал событий включения/выключения счетчика, коммутаций реле нагрузки; - Журнал программирования параметров счетчика - коррекции данных; - Журнал внешних воздействий; - Журнал коммуникационных событий; - Журнал событий контроля доступа; - Журнал событий самодиагностики и инициализации; - Журнал событий по превышению реактивной мощности (тангенс сети); - Журнал параметров качества сети; - Журнал телесигнализации. Накопительные счетчики внешних воздействий и параметров, детализирующих процесс вмешательства: счетчик коррекций (конфигурирования); - дата последнего конфигурирования; -дата последней калибровки; - дата последнего активирования календаря; - дата последней установки времени; - дата последнего изменения, встроенного ПО; счетчик вскрытий корпуса; - дата последнего вскрытия корпуса; - продолжительность последнего вскрытия корпуса; - общая продолжительность вскрытия корпуса; счетчик вскрытий крышки клеммников; - дата последнего вскрытия крышки клеммников; - продолжительность последнего вскрытия крышки клеммников; - общая продолжительность вскрытия крышки клеммников; счетчик срабатываний датчика магнитного поля; - дата последнего воздействия датчика магнитного поля; - продолжительность последнего воздействия магнитного поля; - общая продолжительность воздействия магнитного поля Счётчик оснащен - Встроенное реле отключения/включения нагрузки; - Интерфейсы связи: Оптопорт, GSM, RS-485, RS-485; - Датчик магнитного поля (трехосевой). Уровень защиты программного обеспечения счетчика от непреднамеренных и преднамеренных изменений «высокий» в соответствии с Р 50.2.077. | шт. |

Особые условия

1. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 5 лет со дня продажи или ввода счётчика в эксплуатацию, при этом общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации, – не менее 5,5 лет с момента изготовления счетчика. В течение гарантийного срока счетчик ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

2. Поставляемые приборы учёта электроэнергии должны быть интегрированы в программное обеспечение Энергосфера 8.1.

3. Товар должен быть поставлен Исполнителем Заказчику по адресу: г.Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 - за свой счет.

4. Оборудование поставляется партиями в ассортименте и количестве, согласованном сторонами в Заказе:

- товар выбирается партиями по заявкам Заказчика в течение всего срока действия договора;

- поставка товара с даты подачи заявки Заказчиком составляет не более 30 дней.

Общие требования и требования к упаковке Товара:

- Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара.

2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС002/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений.