**Аварийные отключения за октябрь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.10.2018 | с 03ч. 20мин. –  до 03ч. 38мин | ПС Западнаяф.4: ТП№№ - 61, 361,381, 28,60,727,198,199,71, 495 | выход из строя  КЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 05.10.2018 | с 10ч.00мин. –  до 11ч. 45мин. | ПС ЛПДС ф.5: ТП№№ -4101, 4102,4103,4104 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 10.10.2018  11.10.2018 | с 23ч.20мин –  до 00ч.45мин | ПС ТПА ф.11: ТП №№- 549, 548,527,528,550,521,5101,812 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 15.10.2018 | с 08ч.30мин. –  до 09ч.11мин | РП-29 яч.20: ТП №№ -957,953 958,952,955,954,160 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 15.10.2018 | с 12ч.52мин. –  до 13ч.25мин | ПС Саранская ф.38: ТП №№ - 957,953,958,952,955,954,160, 2901,155,474,917,153,279, РП-29 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.10.2018 | с 09ч.45мин. –  до 10ч.13мин | РП-29 яч.16 : ТП №№ - 279, 152,474,155,957,958,953,951, 952 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.10.2018 | с 13ч.32мин. –  до 13ч.50мин. | РП-9 яч.25: ТП №№ - 625,615 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 18.10.2018 | с 16ч.50мин. –  до 17ч.20мин. | ПС Арбеково Ф.28: ТП №№ - 271,253,236,239,264,388,3863, 1088,282,285,273,261,272,12со 13со,11со | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 18.10.2018 | с 22ч.10мин. –  до 23 ч.25мин. | ТП-334 ф.2: ТП №№ - 334,354 3,632,33 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.10.2018 | с 22ч.24мин. –  до 23ч.10мин. | ПС Новозападная ф.10: ТП №№-984,985,986,988,989,19со 24со | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.10.2018  25.10.2018 | с 20ч.50мин. –  до 11ч.55мин. | ПС Восточная ф.117: ТП №№ - 885,1047,1077,886,888,889, 894 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.10.2018  25.10.2018 | с 23ч.50мин. –  до 00ч.33мин. | ПС ПТФ ф.7: ТП №№ - 870, 890,269 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.10.2018 | с 14ч.10мин. –  до 15ч.15мин. | ПС Арбеково-2 ф.26,25, : ТП №№ - 3804,3808 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.10.2018 | с 09ч.20мин. –  до 09ч.48мин. | РП-41 яч.12, 10 -: ТП №№ -4102,4110,4116,4115,4118, 4106,4107,4113,3714,3713, 3712,3719,3718,3717,3716, 3715 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.10.2018 | с 07ч.45мин. –  до 08ч.40мин. | ПС ПТФ ф.7-: ТП №№ - 269, 890,870 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.10.2018 | с 09ч.45мин. –  до 11ч.10мин. | ПС Новозападная ф.48: ТП №№ - 832,1090, ТП-Вектор | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.10.2018 | с 09ч.020мин. –  до 14ч.19мин | ПС Гидростройдеталь: ТП №№ - 440,441,1302,ТП-КНС | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.10.2018 | с 15ч.40мин. –  до 16ч.15мин | РП-41 яч.9: ТП №№ - РП-41, 4110,4111,4112,4118,4102,4107 4106,4116,4115 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 31.10.2018 | с 17ч.36мин. –  до 18ч.27мин | РП-10 яч.14: ТП №№ - 609, 611,720,661,310,РП-10,662, 605,618,814,619 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |