**Аварийные отключения за февраль месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 4.02.2018 | с 00ч. 35мин. – до 02ч. 12мин | РП-2 : ТП №№ - 145, 655, 317, 714, 50, 125, 1031 | выход из строяКЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 4.02.2018 | с 00ч.35мин. – до 01ч. 10мин. | ПС ТЭЦ-1 ф.2: ТП №№ - 379, 209, 6, 175, 732 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 5.02.2018 | с 00ч.50мин – до 02ч.25мин | ПС Терновка ф.10 : ТП №№- РТП-681, 670, 673, 682, 1059, 671, 683, 677, 878, 672, 963, 1072  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 05.02.2018 | с 20ч.05 мин. – до 20 ч.30мин | ПС Терновка ф.28: ТП №№ - 1001 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 09.02.2018 | с 06ч.35мин. – до 07ч.02мин | ПС Западная ф.21: ТП №№ - РП-9, 270, 610, 439, 15, 179, 118 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.02.2018 | с 12ч.50мин. – до 13ч.50 мин | ПС Маяк фид.66 : ТП №№ - 248, 292, 513, 169, 331, 332, 333, 1333, 294, 296, 146, 445, 1078, 1079, 517 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.02.2018 | с 20ч.30мин. – до 21 ч.05 мин. | ПС Химмаш фид.84: ТП №№ -718, 712, 360 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.02.2018 | с 23ч.02мин. – до 23ч.59мин. | ПС Химмаш Ф.12: ТП №№- 315, 339, 336, 312, 308 | выход из строяКЛ -6 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 12.02.2018 | с 14ч.15мин. – до 14ч.55мин. | ПС Гидростройдеталь ф.23: ТП №№ - 441, 440, 1302 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 12.02.2018 | с 21ч.15мин. – до 21ч.55мин. | ПС ГПЗ ф.21: ТП №№ - РП-14, 148, 820, 741, 23со, 15со, 277, 182, 340, 255, 137, 206, 211н, 477, 205, 738, 101, 1401, 325, 417н, 102, 740, 262, 16со, 17со, 18со, 353, 485, 487, 487н, 352, 326, 135, 484 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.02.2018 | с 22ч.40мин. – до 23ч.25мин. | ПС ГПЗ Ф.50: ТП №№- 738, 277, 182, 340, 255, 137, 744, 148, 487, 417, 325, 352, 234, 326, 135, 484, 353 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 16.02.2018 | с 10ч.45мин. – до 11ч.15мин. | ПС ГПЗ ф.10: ТП №№ - 851, 17с, 848, 849, 850, 3002, 853, 854, 3001 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.02.2018 | с 14ч.50мин. – до 16ч.35 мин. | ПС Южная ф.3: ТП №№ - 52, 51, 132, 98, 490, 43, 44, 323 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.02.2018 | с 23ч.10мин. – до 23ч.45мин. | ПС Изумрудная ф.18: ТП №№ - 560, 85, 766, 706, 705, 7051, 64, 63, 355, 378, 372, 1055, 559, 803, 531, 1037, 526, 535, 306, 827, 557, 558, 530, 534, 533, 528, 563, 565, 564, 881, 563, 857, 556, 293 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.02.2018 | с 00ч.25мин. –до 01ч.14мин. | ПС Изумрудная ф.17: ТП №№ - 560, 85, 857, 556, 858, 856, 559, 859, 563, 565, 564, 557, 558, 530, 561, 534, 533, 881, 562, 567, 706, 705, 7051, 559, 531, 1037, 526 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.02.2018 | с 12ч.17мин. –до 12ч.50 мин. | РП-15 ф.8: ТП №№ - 140, 880, 147, 879, 727, 390, 411, 59, 469, 18, 16, 105, 108, 57 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 25.02.2018 | с 21ч.20мин. –до 21ч.40 мин. | РП-19 яч.19: ТП №№ - 1901, 141,1902, 1903, 142, 275, 89, 494, 184 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.02.2018 | с 11ч.50мин. –до 12ч.20 мин. | РП-10 яч.20: ТП №№ - 611, 720, 4, 615, 1803, 143, 231 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |