**Аварийные отключения за июль месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 03.07.2018 | с 00ч. 05мин. – до 00ч. 10мин | ПС ЛПДС ф.8: ТП№№ - 30со | выход из строяКЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 03.07.2018 | с 00ч.05мин. – до 00ч. 50мин. | ПС ЛПДС ф.5: ТП№№ -4101, 4102,4103,4,4104 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 03.07.2018 | с 00ч.25мин – до 01ч.30мин | ПС Веселовка ф.5: ТП №№- 426,997,999 | выход из строяКЛ -10 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 03.07.2018 | с 14ч.40мин. – до 15ч.28мин | ПС Юбилейная ф.27: ТП №№ -4102,4110,4118,4106,4107, 4115,4116,4113,3712,3713, 3714,3715,3716,3717,3718, 3719 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 04.07.2018 | с 04ч.45мин. – до 05ч.20мин | РП-2 яч.28: ТП №№ - 175,139, 125,1031,1139 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 07.07.2018 | с 09ч.55мин. – до 10ч.50 мин | ПС Заря ф.68 : ТП №№ - 895, 896,897,898, 1025,1026,1027, 1028 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 07.07.2018 | с 15ч.55мин. – до 17ч.55 мин. | ПС Комбикормовая ф.17: ТП №№ - Анкер-1, -2 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.07.2018 | с 14ч.07мин. – до 15ч.40мин. | ПС ГПЗ-24 Ф.15: ТП №№ - 367,373,1021,91,96,80,90,1099, 95,7со,8со | выход из строяКЛ -10 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 09.07.2018 | с 10ч.01мин. – до 12ч.20мин. | ПС ЗТП ф.39: ТП №№ 573,572 512,586,585 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.07.2018 | с 06ч.40мин. – до 06ч.48мин. | РП-41 яч.10, 14: ТП №№-4102, 4118,4110,4116,4115,4107, 4106,РП-41 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 12.07.2018 | с 10ч.00мин. – до 10ч.27мин. | ПС Диз.з-д ф.14: ТП №№ - 185,636,76,724,376,449,852, 835,836 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 12.07.2018 | с 11ч.30мин. – до 12ч.02мин. | ПС Изумрудная ф.18-: ТП №№ - 560,706,811,705,7051, 559,803,531,1037,557,558,530, 534,533,526,528,561,827,306,1с 881,562,567,858,856,85,715, 766,569 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 12.07.2018 | с 09ч.29мин. – до 12ч.52мин. |  ПС Диз.з-д ф.6-: ТП №№ - 185,636,852,835,836,844,831  | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.07.2018 | с 10ч.24мин. – до 11ч.00мин. |  ПС ТПА ф.61: ТП №№ - 705, 706,64,63,355,396,1055,378, 372,811,7051,827,306,561,881,562,563,567,559,531,803,1037, 857,856,556,560,85,550,521, РП-22 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.07.2017 | с 11ч.50мин. – до 12ч.00мин | ПС Южная ф.61: ТП №№ - 23, 330,257,313,22,25,21,58,56,108 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 14.07.2018 | с 5ч.38мин. – до 06ч.10мин | ПС ГПЗ-24 ф.21 ТП №№ - 101,1401,325,740,262,16со,417 17со,18со,148,820,741,277,182,340,255,137,206,477,738,352, 135,484,487н,487,102 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 19.07.2018 | с 10ч.54мин. – до 11ч.35мин. | ПС Юбилейная ф.15: ТП №№ - 882,883,769,529,768,761,762, 767,763,764,806,1096,808 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 19.07.2018 | с 14ч.05мин. – до 14ч.54мин. | ПС ЯК 7/5 ф.0: ТП №№- 695, 679 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 20.07.2018 | с 19ч.00мин. – до 19ч.35мин. | РП-4 яч5: ТП №№ - 478,307, 154,369,415,303,345,1012,1011 1010,516 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 23.07.2018 | с 05ч.47мин. – до 06ч.08мин. | РП-29 яч.7: ТП №№ - 957,956, 958,955,954,160,279,152,917, 153,155,474,1052, РП-29 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 24.07.2018 | с 14ч.50мин. – до 15ч.50мин. | ПС Восточная ф.111: ТП №№ - 631,626,652,942,941,946,940, 947,948 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 24.07.2018 | с 21ч.50мин. – до 22 ч.02мин. | РП-22 яч.21,27: ТП №№ - 563, 565,564,4601,569,859 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 25.07.2018 | с 05ч.50мин. – до 06ч.35мин. | РП-21 яч.11: ТП №№ - 546,566 545 | выход из строяКЛ -10В | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 27.07.2018 | с 04ч.03мин. – до 06ч.05мин. | ПС Заря ф.10: ТП №№ - 898, 895,896,1025,1026,1027,1028  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.07.2018 | с 06ч.22мин. – до 06ч.35мин. | РП-37 яч.13: ТП №№ - 3724, 3706,3707,3708,3709,3723, 3722,3721,3720,3719,3718, 3712,3713  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 29.07.2018 | с 10ч.55мин. – до 11ч.25мин. | ПС Новозападная ф.18: ТП №№ - 661,122,609,611,720,310 337,662,605,814,619  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.07.2018 | с 21ч.15мин. – до 21ч.45мин. | ПС Новозападная ф.9: ТП №№ - 721,722,719,723,67,68, 161,319,318,606,174,430,462,5, 11,49,299,12,87,321,115,488, 362,659,465, РП-24 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.07.2018 | с 15ч.40мин. – до 16ч.15мин. | РП-9 яч.25: ТП №№ - 625,615, 613  | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 31.07.2018 | с 13ч.10мин. – до 14ч.00мин. | ПС Литейная ф.14: ТП №№ 436,344,647,6015,742,342,442,644  | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |