Приложение №1

Техническое задание

на поставку приборов учета для организации коммерческого учета э/э в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ

# 1. Сокращения и определения

| ПУ | Прибор учета трехфазный прямого или трансформаторного включения |
| --- | --- |
| ТЗ | Техническое задание |
| СОЕВ | Система обеспечения единого времени |
| СПОДЭС | Спецификации протоколов обмена данными электрических счетчиков |
| УСПД | Устройства сбора и передачи данных |
| ИИК | Измерительно-информационный комплекс точки учёта |
| ИВК ВУ | Информационно-вычислительный комплекс верхнего уровня «Энергосфера 8.1» |
| АСКУЭ | Автоматизированная система контроля и учета электроэнергии |
| ПО | Программное обеспечение |
| GPRS | Надстройка над технологией мобильной связи GSM, осуществляющая пакетную передачу данных |
| GSM | Глобальный цифровой стандарт для мобильной сотовой связи |
| Заказчик | АО «Пензенская горэлектросеть» |
| Нормальный режим работы | Режим, при котором обеспечиваются заданные значения параметров работы |

# 2. Общие положения

## 2.1. Предмет закупки

Право заключения договора на поставку приборов учета для выполнения комплекса работ по замене/установке оборудования для организации коммерческого учета э/э в соответствии с требованиями ФЗ от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации».

2.2. Назначение

Исполнение требований по созданию АСКУЭ, введенных 522-ФЗ от 27.12.2018

## 2.3. Общие данные

Закупаемое оборудование предусматривается для создания АСКУЭ с централизованным управлением из ИВК ВУ.

# 3. Нормы и стандарты

Ссылка на тот или иной стандарт или норму означает последнюю редакцию такого стандарта или нормы, включая соответствующие приложения, дополнения или изменения, если не указано иное.

Федеральный закон от 27.12.2018 № 522-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с развитием систем учёта электрической энергии (мощности) в Российской Федерации», далее – «Закон № 522-ФЗ».

Федеральный закон от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», далее – «Закон № 35-ФЗ».

Федеральный закон от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», далее – «Закон № 261-ФЗ».

Федеральный закон от 26.06.2008 № 102-ФЗ «Об обеспечении единства измерений», далее – «Закон № 102-ФЗ».

Постановление Правительства Российской Федерации от 19.06.2020 № 890 «О порядке предоставления доступа к минимальному набору функций интеллектуальных систем учёта электрической энергии (мощности)», далее – «ПП № 890».

Постановление Правительства Российской Федерации от 04.05.2012 № 442 «О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии», далее – «ПП № 442».

ТС 004/2011 Технический регламент Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (с изменениями на 9 декабря 2011 года)

ГОСТ Р МЭК 60870-5-101-2006 «Устройства и системы телемеханики. Протоколы передачи. Обобщенный стандарт по основным функциям телемеханики».

ГОСТ Р 58698-2019 (МЭК 61140:2016) «Защита от поражения электрическим током. Общие положения для электроустановок и электрооборудования».

ГОСТ Р МЭК 536-94 «Классификация электротехнического и электронного оборудования по способу защиты от поражения электрическим током».

ГОСТ 22261-94 «Средства измерений электрических и магнитных величин».

ГОСТ Р 51522 «Нормы напряженности поля индустриальных помех».

ГОСТ 12.1.038-82 «Электробезопасность. Предельно допустимые значения напряжений прикосновения и токов».

ГОСТ 32144-2013 «Электрическая энергия. Совместимость технических средств электромагнитная. Нормы качества электрической энергии в системах электроснабжения общего назначения».

ГОСТ IEC 60255-5-2014 «Реле электрические. Часть 5. Координация изоляции измерительных реле и защитных устройств. Требования и испытания» (с Поправкой).

ГОСТ IEC 62262-2015 «Электрооборудование. Степени защиты, обеспечиваемой оболочками от наружного механического удара (код IK)».

ГОСТ 28157-2018 «Пластмассы. Методы определения стойкости к горению».

ГОСТ 14254-2015 «Степени защиты, обеспечиваемые оболочками (Код IP)».

ГОСТ Р 58940-2020 «Национальный стандарт Российской Федерации. Требования к протоколам обмена информацией между компонентами интеллектуальной системы учета и приборами учета».

ГОСТ 12.2.007.0-75 «Система стандартов безопасности труда. Изделия электротехнические. Общие требования безопасности».

СП 76.13330.2016 «Электротехнические устройства».

Правила устройства электроустановок (ПУЭ).

Правила технической эксплуатации электроустановок потребителей (ПТЭЭП).

4. Требования к оборудованию

4.1.  Товар должен быть новым, не бывшим в эксплуатации, не использованным повторно, не восстановленным. Маркировка и упаковка Товара должна соответствовать требованиям, предъявляемым для этого вида товара, обеспечивающей ее сохранность при транспортировке. Дата первичной поверки Товара должна быть не раньше предыдущего квартала с даты поставки товара. Оборудование должно иметь пломбы без механических повреждений: пломба с оттиском госповерителя, пломба с оттиском ОТК завода-изготовителя. Установка и замена батареи питания ПУ должна производиться без нарушения поверочных пломб, вскрытия корпуса ПУ и без применения пайки.

4.2. Поставщик обязуется поставить Товар в комплекте с относящейся к нему документацией, в том числе, но не исключительно:

- копии документов, подтверждающих соответствие Товара требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования» и Технического регламента Таможенного союза ТР ТС002/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»;

- копии Свидетельств (Сертификатов) об утверждении типа средств измерений;

- предоставить электронный адрес на Сведения о результатах поверки средств измерений в реестре ФГИС «АРШИН».

4.3. Гарантийный срок эксплуатации – не менее 6 лет со дня продажи или ввода счётчика в эксплуатацию, при этом общий гарантийный срок, включая срок хранения и эксплуатации, – не менее 7 лет с момента изготовления счетчика. В течение гарантийного срока счетчик ремонтируется за счет предприятия-изготовителя.

4.4. Поставляемые приборы учёта электроэнергии должны быть интегрированы в программное обеспечение Энергосфера 8.1.

4.5. Товар должен быть доставлен Заказчику по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13 за счет Поставщика.

4.6. В случае гарантийного ремонта транспортные услуги оплачиваются Поставщиком.

4.7. Средства измерения, предлагаемые к поставке должны иметь:

а) свидетельство об утверждении типа средств измерений Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии и описание типа средств измерений со сроком действия не менее 12 месяцев после поставки;

б) паспорта (формуляры) на приборы учета с указанием сроков поверки при вводе в опытную эксплуатацию;

в) руководство по монтажу;

г) руководство по эксплуатации;

д) руководство пользователя (для программного обеспечения).

4.8. Функциональные возможности счётчика.

4.8.1 Счетчик должен вести отсчет текущего времени и даты. При отсутствии внешнего питания часы счетчика должны работать от встроенной литиевой батареи. Дополнительно в счетчик должен быть установлен дополнительный накопитель энергии – ионистор, обеспечивающий непрерывный, без сбоев, отсчет текущего времени при пропадании основного питания и питания от дополнительного источника.

4.8.2 Счетчик должен вести учет потребленной и отпущенной активной и реактивной энергии нарастающим итогом, всего и по тарифам в соответствии с заданными тарифными зонами суток.

4.8.3 Информация об энергопотреблении должна отображаться на семиразрядном жидкокристаллическом индикаторе (далее ЖКИ) счетчика в киловатт-часах до точки, в десятых и сотых долях киловатт-часа после точки. Выводимая информация должна отображаться на русском языке.

4.8.4 В профили, формируемые на начало месяца счетчик должен сохранять значения следующих параметров:

- энергия активная всего;

- энергия активная импорт и экспорт;

- энергия реактивная положительная и отрицательная;

- мощность активная и реактивная максимальная усредненная на интервале всего, импорт и экспорт;

- длительность отклонения tgφ, среднее и максимальное значения tgφ;

- минимальное и максимальное значения активной, реактивной и полной мощности на часовом интервале;

- усредненные за расчетный период значения максимальной активной мощности на часовом интервале, на часовом интервале в период пиковых нагрузок;

- время работы счетчика с момента выпуска.

4.8.5 Счетчик должен сохранять значения максимальных мощностей в месячные профили, в том числе в каждой тарифной зоне, усредненные на программируемом временном интервале от 1 до 60 минут.

4.8.6 Счетчик должен измерять мгновенные значения:

- мощности активной, реактивной и полной;

- среднеквадратические значения тока и напряжения;

- частоту сети;

- коэффициенты активной и реактивной (tgφ) мощности.

4.8.7 Счетчик должен отображать на ЖКИ в режиме циклической индикации:

- значения активной энергии нарастающим итогом всего и по тарифам;

- величину активной мощности;

- текущее время;

- текущую дату;

- температуру внутри корпуса.

4.8.8 Счетчик должен обеспечивать возможность отключения нагрузки командой по интерфейсу, в случае превышения программируемых порогов, при воздействии магнитного поля с индукцией более 150 мТл, при вскрытии корпуса счетчика. Также должна иметься возможность подключения нагрузки с помощью длительного нажатия кнопки на абонентском дисплее после разрешения оператора ИВК.

4.8.9 Счетчик должен сохранять в журналы информацию о событиях:

- связанных с напряжениями:

- начала/окончания перенапряжений и провалов;

- прерывания/восстановления напряжения.

- связанных с токами:

- начала/окончания изменения перетока мощности;

- начала/окончания небаланса токов в фазном и нулевом проводах;

- начала/окончания превышения тока.

- программирования счетчика;

- связанных с включением/выключением счетчика, реле нагрузки;

- внешних воздействий, в том числе дату и время воздействия постоянного или переменного магнитного поля со значением модуля вектора магнитной индукции свыше 150 мТл (пиковое значение), вызывающее недопустимое отклонение метрологических характеристик счетчика;

- связи со счетчиком;

- контроля доступа:

- попытка несанкционированного доступа;

- нарушение требований протокола;

- нарушение целостности программного обеспечения счетчика.

- самодиагностики;

- превышения лимита активной мощности;

- превышения лимита активной энергии;

- превышения коэффициента реактивной мощности (tgφ);

- отклонения параметров качества сети;

- телесигнализации;

- коррекции времени (с указанием времени до и после коррекции);

- на начало года;

- выхода тангенса за порог на часовом интервале;

- превышения лимита активной мощности;

- превышения лимита активной энергии.

4.8.10 Счетчик должен обеспечивать возможность обмена информацией с внешними устройствами через оптический порт и встроенный модем. Протокол обмена СПОДЭС.

4.8.11 Счетчик должен обеспечивать защиту данных от несанкционированного программирования параметров пользователя и иметь возможность задания паролей для чтения и записи.

4.8.12 Счетчик должен иметь возможность автоматической самодиагностики с формированием записи в соответствующем журнале. Счетчиком должна проводиться диагностика следующих систем: измерительный блок, вычислительный блок, блок питания, блок памяти, таймер. В случае отрицательного результата самодиагностики – это должно отображаться на выносном дисплее. Период тестирования – один раз в сутки или при возникновении какого-либо сбоя.

4.8.13 В счетчике должна иметься возможность синхронизации времени с внешним источником сигналов точного времени. Коррекция времени должна производиться по команде от внешнего устройства, которое отвечает за синхронизацию в рамках АИИС КУЭ.

4.8.14 Счетчик должен осуществлять ежесуточное тестирование памяти.

4.8.15 Счетчик должен быть оснащен абонентским дисплеем, а также:

- модулем передачи данных со слотом под sim-карту: гибридный GSM/NB-IoT;

- литиевой тионил-хлоридной батареей резервного питания не менее 1,1 А*ч с возможностью её замены без снятия пломб со знаком поверки;

- ионистором, для сохранения хода часов на время замены батареи;

- датчиком магнитного поля;

- ЖК индикатором с подсветкой;

- электронными пломбами крышки клеммной колодки и корпуса;

- оптическим портом по ГОСТ IEC 61107-2011.

4.8.16 Счетчик должен обеспечивать:

- хранение измеряемых величин в профилях с двумя различными временными интервалами;

- возможность хранения в профилях измеряемых величин усредненных на интервале, минимальных или максимальных значений тока, напряжения, активной и реактивной мощностей, коэффициентов активной/реактивной мощностей, частоты сети.

Глубина хранения данных  не менее 12 месяцев при установленном интервале 60 минут.

# 5 Перечень оборудования

| № п/п | Наименование | Требования к основным техническим характеристикам | Нормативный документ, устанавливающий технические требования |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование | Требования к основным техническим характеристикам | Нормативный документ, устанавливающий технические требования |
| 1 | Счетчики электрической энергии трехфазные НЕВА СП 311 2 AR 29 BCS G3/R4 c Абонентскими дисплеями Нева 1R1 или эквивалент | Класс точности счетчиков (актив. / реактив.): 1/2 Номинальная частота сети: 50±2,5 Гц Номинальное напряжение, В: 3*230/400 Базовый / максимальный ток, А: 5/100 Ток перегрузки для ПУ в течение одного полупериода при номинальной частоте: 30*I макс Чувствительность при измерении активной энергии, А: 0,02 Потребляемая мощность в цепи напряжения на каждую фазу (без учета модуля связи), Вт (В·А), не более: 2,0 Потребляемая мощность по цепям тока (без учета модуля связи), В·А, не более: 0,1 Наличие многотарифного учета. Количество тарифов: 4 и более. Средняя наработка на отказ: не менее 280000 ч. Срок службы: не менее 30 лет. Гарантийный срок эксплуатации: 6 лет Межповерочный интервал: не менее 16 лет. Степень защиты, не менее: IP 65. Диапазон рабочих температур, °С: от -40 до +70 Способ крепления: возможность установки на опору. Индикация данных: ЖК-индикатор, подсветка экрана желательна, цвет подсветки не регламентируется. Габаритные размеры мм, не более: 195х190х70. Соответствие требованиям к ИСУЭ (Постановления № 890). Тип корпуса: для наружной установки. Срок эксплуатации встроенной батареи: не менее 16 лет. Поддержка протокола СПОДЭС. Обязательное наличие: реле отключения нагрузки и интерфейсы связи: оптопорт, GSM. | 1. ПП РФ №890 от 19.06.20 2. ГОСТ 31818.11-2012, 3. ГОСТ 31819.22-2012, 4. ГОСТ Р 32144-2013 |