Приложение №2

Техническое задание:

на  поставку вентиляционного оборудования в административное здание литера В по адресу:

г.Пенза, ул. Стрельбищенская,13.

- Максимальная цена контракта, руб.: 1 140 000 (один миллион сто сорок  тысяч) рублей 00коп.  в т.ч. НДС-20% 190 000 (сто девяносто тысяч) рублей, 00 коп.

- Срок поставки оборудования: в течение 40 календарных дней с момента подписания договора.

- Срок гарантии: Гарантийный срок нормальной эксплуатации оборудования и материалов  не менее 24 (двадцати четырех) месяцев с даты подписания Сторонами Акта приема-передачи выполненных работ.

- Условия выполнения заказа:

Участник запроса предложений в случае признания его победителем должен:

- выполнить полную поставку оборудования, указанного ниже, являющегося предметом аукциона, в соответствии с Техническим заданием, без права внесения каких-либо изменений  в указанные материалы и оборудование, все изменения должны быть согласованы в письменной форме с Заказчиком.

- немедленно известить Заказчика при обнаружении обстоятельств, угрожающих годности поставляемого оборудования, либо создающих невозможность завершения поставки в  разумный срок.

- устранить за свой счёт все дефекты и недоделки, обнаруженные представителем Заказчика в поставленном оборудовании.

- гарантировать освобождение Заказчика от любой ответственности по оплате сумм по всем требованиям и судебным искам, а также от всякого рода расходов, связанных с увечьями и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом, могущими возникнуть при выполнении Поставщиком своих обязанностей по настоящему Договору в отношении персонала Поставщика.

- Поставка оборудования: Поставка оборудования Заказчику производится Поставщиком на территорию производственной базы ЗАО «Пензенская горэлектросеть», по адресу: г. Пенза, ул. Стрельбищенская, 13

- Порядок оплаты: Оплата осуществляется Заказчиком путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Поставщика, не позднее 7 (семи) календарных дней после поставки оборудования заказчику и подписания Акта приема-передачи.

Ведомость закупаемого и монтируемого оборудования и  материалов:

Вентиляционное оборудование  в составе:

1) Приточная часть

2) Вытяжная часть

3) Щит управления и автоматики

4) Смесительный узел

5) Блок ККБ (Компрессорно-конденсаторный)

6) Материалы для обвязки испарителя

Общие данные:

Расход воздуха:7200/7200 м3/ч

Сопротивление сети: 550/600 Па

Типоразмер установки:8

Сторона обслуживания правая/правая

Толщина профиля/панели: 37/25мм

Технические характеристики:

| Приточная часть: А) Воздушный клапан: Потери давления по воздуху: 12.3 Па Расход воздуха: 7200 м3/ч Привод: Электропривод Тип: Открытый/Закрытый Б) Секция смешения: Температура приточного воздуха: -27֠С Плотность приточного воздуха: 1,43 кг/м3 Процент рециркуляции: 30% В) Фильтр: Кассетный Г) Водяной нагреватель: Температура воздуха на входе: -16.51 °С Температура воздуха на выходе: 20.01 (26.67) °С Относительная влажность воздуха на входе:100 % Количество рядов трубок: 2 Падение давления по воздуху: 63.16 Па Мощность: 88.21 (104.3) кВт Площадь теплообмена: 24.1 м2 Запас по поверхности теплообмена: 15.42 % Д) Вентилятор: Рабочее колесо: РЦ-4,0 Расход расчетный: 7200 м3/ч Напор свободный: 550 Па Количество полюсов: 2 Напор фактический: 892 Па Частотное регулирование: ДА Е) Фреоновый охладитель: Температура воздуха на входе: 26 °С Температура воздуха на выходе: 18 (17.47) °С Относительная влажность воздуха на входе: 54 % Количество контуров: 16 Относительная влажность воздуха на выходе: 83.72 (83.89) % Мощность: 23.09 (26.46) кВт Падение давления по воздуху: 117.14 Па Явная мощность: 19,73 (21,05 кВт) Потери давления по воздуху на каплеуловителе: 47.66 Па Суммарные потери давления по воздуху: 170.56 Па Скорость воздуха в сечении теплообменника: 3.63 м/с Объем теплоносителя: 5.93 л З) Шумоглушитель: Потери давления по воздуху: 9,8Па Вытяжная часть: А) Шумоглушитель: Потери давления по воздуху: 9,8Па Б) Кассетный В) Вентилятор: Рабочее колесо: РЦ-4,0 Расход расчетный: 7200 м3/ч Напор свободный: 600 Па Количество полюсов: 2 Напор фактический: 695 Па Частотное регулирование: ДА Г) Воздушный клапан: Потери давления по воздуху: 12.3 Па Расход воздуха: 7200 м3/ч Привод: Электропривод Тип: Открытый/Закрытый Щит управления автоматики вентилятором: Смесительный узел Блок ККБ (компрессорно-конденсаторный) Обвязка испарителя | Напряжение: 220В Напряжение: 24В Наличие возвратной пружины: ДА Расход воздуха: 7200 м3/ч Плотность результирующего воздуха: 1,35 кг/м3 Тип смешения: плавное Расход воздуха: 7200 м3/ч Температура теплоносителя на входе: 81.19 (95)°С Температура теплоносителя на выходе: 56.19 (70)°С Тип теплоносителя: Вода Содержание гликоля: 0 % Массовый расход жидкости: 3051.22 (3578.11) кг/ч Объемный расход жидкости: 3.12 (3.69) м3/ч Падение давления жидкости: 9.55 (12.34) кПа Потери давления на коллекторах: 1.38 (1.87) кПа Суммарные потери давления по жидкости: 10.93 (14.21) кПа Диаметр подключения (вход/выход): 1 1/4"/1 1/4” Объем теплоносителя: 3.03 л Направление выхлопа: по оси Резерв двигателя: нет Мощность двигателя: 4 кВт Тип: стандартный Питание: 380В, 50Гц Требуемая мощность: 2,5кВт Тип фреона: R410A Температура кипения фреона: 8,18 (7) °С Количество рядов трубок: 4 Шаг оребрения: 2,5 Падение давления жидкости: 2.89 (3.78) кПа Потери давления на коллекторах: 4.05 (5.47) кПа Кол-во фреоновых контуров: 2 Суммарные потери давления по жидкости: 6.94 (9.25) кПа Массовый расход жидкости: 521.54 (599.11) кг/ч Площадь теплообмена: 35.47 м2 Диаметр (вход/выход): 2x12/2x18 Длина пластины: 1000мм Длина пластины: 1000мм Расход воздуха: 7200 м3/ч Направление выхлопа: по оси Резерв двигателя: нет Мощность двигателя: 4 кВт Тип: стандартный Питание: 380В, 50Гц Требуемая мощность: 2,1кВт Напряжение: 220В Напряжение: 24В Наличие возвратной пружины: ДА ЩУВВК/9/12/14.2.2-Н1 (1,2а)-п СУ-3-230-10/24 ККБ-I-22-410 24 кВт R410A |
| --- | --- |

Общие требования к поставляемой продукции:

1.   Продукция должна быть выпущена не ранее 2020 года, должна быть новой и ранее неиспользованной, без   каких-  либо ограничений (залог, запрет, арест и т.п.). Не допускается поставка выставочных и/или опытных образцов.

2.   Технические характеристики оборудования должны соответствовать всем параметрам, приведенным в таблицах.

3.   Конструкция должна позволять выполнять все мероприятия по текущему обслуживанию персоналом, с минимальными трудозатратами;

4.   Краткое обучение персонала Заказчика основным вопросам, связанным с эксплуатацией и  обслуживанием  установленного оборудования;

5.  Все необходимые руководства и техническая документация должна быть на русском языке. Во всех случаях недопустимо предоставление технической документации и руководств пользователя в виде ксерокопий.

ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Гарантийный срок эксплуатации: не менее 24 месяцев.