**Аварийные отключения за март месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | времяотключения-включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.03.2018 | с 14ч. 40мин. – до 15ч. 50мин | ПС Литейная ф.14: ТП№№ - 647,742,644,344,342,436,442, 6015 | выход из строяКЛ-6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 02.03.2018 | с 16ч.38мин. – до 17ч. 00мин. | РП-9 яч.25: ТП№№ -625,615, 613,4,1803,231,143 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 04.03.2018 | с 05ч.26мин – до 05ч.49мин | ТП425 ф.4: ТП №№- РП-425, 427,426,997,996,999 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 06.03.2018 | с 03ч.45мин. – до 04ч.40мин | ПС Заря ф.22, 24: ТП №№ - 4504,4505,1024 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 06.03.2018 | с 14ч.18мин. – до 16ч.05мин | ПС Новозападная ф.49: ТП №№ - 982,983,987,984,985 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 08.03.2018 | с 08ч.25мин. – до 09ч.12 мин | ПС Саранская ф.34 : ТП №№ - 957,956,474,155,955,954,917, 153,279 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 10.03.2018 | с 11ч.32мин. – до 12ч.23 мин. | РП-3 ПС ГПЗ-24 ф.16: ТП №№ - 126,103,320,523 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 11.03.2018 | с 23ч.30мин. – до 23ч.40мин. | ТП 117 яч.вв. ф.60 яч.на ТП-330: ТП №№- РТП-117, 330, 313,23,22,25,433,58,53,108,25721,128 | выход из строяКЛ -6 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.03.2018 | с 03ч.50мин. – до 04ч.35мин. | ПС Южная ф.6: ТП №№ - 41, 298,30,120,119,112  | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 13.03.2018 | с 04ч.25мин. – до 04ч.55мин. | ТП-131ф.9: ТП №№-131,45,20, 32,460 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.03.2018 | с 09ч.50мин. – до 12ч.45мин. | ПС Комбикормовая ф.17: ТП №№ - ТП-Анкер-1, Анкер -2 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 21.03.2018 | с 15ч.06мин. – до 16ч.17мин. | ПС Маяк ф.66: ТП №№ - 517, 248,292,1078,445,146,498,513,331,332,333,170,294,296,1333 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 22.03.2018 | с 14ч.35мин. – до 15ч.45мин. | РП-2 яч.2-: ТП №№ - 317,714, 50,145,125,1081,655 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 28.03.2018 | с 12ч.00мин. –до 12ч.35мин. | ПС Литейная ф.9: ТП №№ -753,504,756,458,754,750,759, 760,818 | выход из строяКЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |
| 30.03.2018 | с 00ч.50мин. –до 01ч.25мин. | РП-14 яч.20, яч.6: ТП №№ - 738,277,182,340,255,137,487, 417,325,353,152,234,148 | выход из строяКЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжениемКЛ |