**Аварийные отключения за апрель месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 03.04.2018 | с 14ч. 45мин. –  до 15ч. 34 мин | ПС ТПА ф.11, РП-3 яч.8,10: ТП№№ - 233,229,176,180,283, 284, 855,368,273,282,285,389, 236,264 | выход из строя  КЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 04.04.2018 | с 11ч.53мин. –  до 13ч. 30мин. | ПС Маяк ф.66: ТП№№ -292, 248, 146, 445, 498, 1078, 1078, 1079,517 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.04.2018 | с 10ч.00мин –  до 10ч.30мин | РП-48 яч.4,19: ТП №№- 4801 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.04.2018 | с 16ч.30мин. –  до 17ч.25мин | РП-22 яч.7, 21: ТП №№ - 569, 859,881,562,567,558,530,561, 534,533,706,705,7051,559,531, 1037,526,563,565,4601,564,702 857,556,858,856,85,560 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.04.2018 | с 19ч.30мин. –  до 20ч.00мин | ПС Изумрудная ф.18: ТП №№ - РП-22,706,705,7051,559,531, 526,1037,63,64,811,827,306, 355,557,558,530,534,881,562, 567,563,565,569,560,859,857, 556,856,858 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 06.04.2018 | с 17ч.43ин. –  до 18ч.18 мин | ПС ГПЗ-24 : ТП №№ - 277,182 340,255,137,206,211н,477,738, 741,148,820,15со,23со,1401, 101,325,740,262,16со,17со, 18со,714н,417,102,353,485,487 352,234,135,484 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.04.2018 | с 09ч.50мин. –  до 10ч.50 мин. | ПС Литейная ф. 15: ТП №№ - 73,1,709,457,876,657,843,452, 212,364,1301 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.04.2018 | с 15ч.20мин. –  до 15ч.50мин. | РП-42 яч.5: ТП №№- 314,915, 55,916,701,196,193,189,192, 191,902,901,906,905,221 | выход из строя  КЛ -6 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 09.04.2018 | с 17ч.10мин. –  до 18ч.20мин. | ПС ТПА ф.33: ТП №№ - 273, 282,285,389,386,388,272 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.04.2018 | с 02ч.00мин. –  до 03ч.30 мин. | РП-5 яч. 3,11,13: ТП №№-444, 1044,190,830,737,280,260,899,844,831,835,836,852,281,1081, 37 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.04.2018 | с 10ч.46мин. –  до 11ч.05мин. | РП-5 яч.12: ТП №№-492,444, 1044,737,280,260,899,844,831,835,836,852,190,830 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.04.2018 | с 13ч.00мин. –  до 13ч.35мин. | ПС Арбеково ф. 43-: ТП №№ - РП-25, ТП-771,770,772,797, 796,795,794,793,792,791,790, 798,590,591,592,593,594,595, 596,597,1016,1038 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.04.2018 | с 19ч.05мин. –  до 19ч.57мин. | ПС Арбеково ф.43-: ТП №№ - 770,771,772,797,796,795,794, 790,791,792,793,597,596,595, 1008,594,593,592,591,590 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 15.04.2018 | с 08ч.45мин. –  до 12ч.10 мин. | ПС Южная ф.7: ТП №№ -84, 84н,183,322,502,130,434,127, 129,685,824,25со,138,1со,2со, 3со,4со,5со,6со,385 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.04.2018 | с 02ч.50мин. –  до 03ч.24мин. | ПС Южная ф.32: ТП №№ 281 1081,278,82,38,265,124 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.04.2018 | с 02ч.50мин. –  до 03ч.25мин. | ПС Южная ф.46: ТП №№ - 27  110,РП-17,450,156,114,113, 150,459,88,1156 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.04.2018 | с 14ч.05мин. –  до 14ч.50мин. | ПС Новозападная ф.38: ТП №№ - 625,615,4,207 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 17.04.2018 | с 15ч.05мин. –  до 16ч.00мин. | ПС Веселовка ф.4: ТП №№- 425,427 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 18.04.2018 | с 14ч.30мин. –  до 15ч.40мин. | ПС ТПА ф.13: ТП №№- 548, 549,527,550,521 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 21.04.2018 | с 12ч.15мин. –  до 13ч.30мин. | ПС Западная ф.14: ТП №№- 242,243,288,244,287,249,230, 289,443,263,475,33с | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 22.04.2018 | с 00ч.20мин. –  до 01ч.50мин. | ПС Селикса ф.4: ТП №№- 251, 21со, ООО «Виста» | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 22.04.2018 | с 00ч.30мин. –  до 00ч.50мин. | РП-24 яч.18: ТП №№- 462,321, 11,49,12,5,87 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 22.04.2018 | с 20ч.20мин. –  до 21ч.20мин. | ПС Химмаш ф.81,84: ТП №№- 718,712,360,162,612,616,614, 610,335,608,607,622-6 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.04.2018 | с 00ч.36мин. –  до 01ч.07мин. | ПС Восточная ф.27: ТП №№- 348,940,941,946,947,948 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.04.2018 | с 16ч.45мин. –  до 17ч.35мин. | РП-3 яч.13: ТП №№- 271,253, 236,264,239,222 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.04.2018 | с 07ч.40мин. –  до 08ч.35мин. | ПС Арбеково ф.10: ТП №№- 745,746,747 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.04.2018 | с 11ч.46мин. –  до 12ч.05мин. | ПС Литейная ф.9: ТП №№- 753,504,756,458,754,750,645, 641,642,760,759,812,398 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.04.2018 | с 05ч.00мин. –  до 05ч.25мин. | ПС ТЭЦ-1 ф.2: ТП №№- 175,6 379,732,408 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.04.2018 | с 10ч.21мин. –  до 11ч.15мин. | РП-25 яч.18: ТП №№- 797,796 795,794,798 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.04.2018 | с 12ч.10мин. –  до 12ч.28мин. | РП-27 яч.18: ТП №№- 780,781, 789,788,782,783,784,787,786, 785 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 27.04.2018 | с 17ч.04мин. –  до 18ч.03мин. | ПС НС-6 ф.21,24,20: ТП №№- 911,902,916,1062,906,909,908, 903,904,910,907 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 27.04.2018 | с 18ч.53мин. –  до 19ч.41мин. | ПС ТПА ф.11: ТП №№- 233, 229,176,180,239,368,283,284, 236,860,264,273,282,285,389 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.04.2018 | с 06ч.29мин. –  до 09ч.15мин. | ПС ЛПДС ф.8: ТП №№- 4101, 4102,4103,30со | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.04.2018 | с 14ч.00мин. –  до 14ч.35мин. | ПС ГПЗ ф.15: ТП №№- 367,91, 373,7со,8со,96,80,90,95,99,9со, 1099 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.04.2018 | с 10ч.50мин. –  до 12ч.00мин. | ПС ЛПДС ф.8: ТП №№- 4102, 4103,4101,30со | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.04.2018 | с 11ч.10мин. –  до 11ч.20мин. | ПС ТПА яч.4,8,11,15: ТП№№- 233,229,176,860,180,239,222, 368,261,387,273,282,285,389, 283,284,812,549,548,14со,5101 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.04.2018 | с 12ч.40мин. –  до 13ч.33мин. | ПС Гидростройдеталь: ТП №№- 440,441,1302,кнс |  |  |