**Аварийные отключения за июнь месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.06.2018 | с 09ч. 23мин. –  до 09ч. 39мин | РП-10 яч.13: ТП№№ - 662,605, 618,814,619,609,611,383,392, 834,384,72,309,382,295,356, 250,395,396 | выход из строя  КЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 01.06.2018 | с 12ч.40мин. –  до 16ч. 30мин. | ПС Восточная ф.21: ТП№№ -887 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 01.06.2018 | с 12ч.48мин –  до 16ч.30мин | ПС Восточная ф.117: ТП №№- 885,1047,1077,886,888,889,894 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.06.2018 | с 09ч.53мин. –  до 10ч.34мин | ПС Восточная ф.33: ТП №№ - 631,652,626,525,629,630,349 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.06.2018 | с 09ч.53мин. –  до 10ч.22мин | ПС Восточная ф.27: ТП №№ - 940,941,946,947,948,348 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.06.2018 | с 12ч.24 мин. –  до 13ч.34 мин | ПС Комбикормовая ф.14 : ТП №№ - 1061,2354 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.06.2018 | с 14ч.28мин. –  до 14ч.50мин. | ПС Новозападная ф.33: ТП №№ - 240,4401 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.06.2018 | с 23ч.35мин. –  до 00ч.30мин. | ПС Маяк ф.21: ТП №№- 329, 517,1079,1078,248,445,146,498 292,1085,513,170,169,331,332, 333,1333,294 | выход из строя  КЛ -6 кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 04.06.2018 | с 10ч.50мин. –  до 11ч.50мин. | ПС УЛПДС ф.5: ТП №№ - 4102,4101,4103 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 04.06.2018 | с 12ч.50мин. –  до 17ч.30мин. | ПС Комбикормовая ф.17: ТП №№- 216 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.06.2018 | с 16ч.35мин. –  до 17ч.25мин. | ПС Новозападная ф.48: ТП №№ - 832,1090,809 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.06.2018 | с 20ч.20мин. –  до 21ч.50 мин. | ПС Арбеково ф.24-: ТП №№ - 551,552,539,540,519,541,542, 538,537,536,535,554,553,700, 568,2103,544,547,543,598,668, 666,665,663,664 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.06.2018 | с 22ч.25мин. –  до 23ч.15 мин. | РП-3 яч.15-:ТП №№ - 273, 272,282,285,389,386,388 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.06.2018 | с 22ч.35мин. –  до 23ч.30мин. | РП-25 яч.16: ТП №№ -790,791 792,793,1038,2501 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.06.2018 | с 09ч.55мин. –  до 10ч.25мин. | РП-21 яч.28: ТП №№ - 539,540 519,541,542 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.06.2018 | с 09ч.53мин. –  до 10ч.35мин | РП-3 яч.17: ТП №№ - 273,272, 271,253,236,264 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.06.2018 | с 14ч.05мин. –  до 14ч.55мин. | РП-24 яч.3: ТП №№ - 488,720, 26,362,480,659,115 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.06.2018 | с 14ч.35мин. –  до 16ч.15мин. | РП-39 яч.5, 13: ТП №№- 3901, 3902,3903,3904,3905,3906, 3907,3908 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 13.06.2018 | с 00ч.50мин. –  до 02ч.30мин. | ПС ТЭЦ-2 ф.20: ТП №№ - 414, 455 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.06.2018 | с 08ч.45мин. –  до 12ч.20мин. | ПС Восточная : ТП №№ - 47, 402,341,1040,214,301,347,435, 266,267,649,359,1045,1075 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.06.2018 | с 09ч.30мин. –  до 10ч.35мин. | РП-14 яч.5, 9: ТП №№ - 352, 102,417н,101,325,740,262,487,148,820,741,277,182,326,340, 255,137,206,477,353,234 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.06.2018 | с 14ч.45мин. –  до 20ч.20мин. | ПС ГПЗ-24 ф.9, 34: ТП №№ - | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 19.06.2018 | с 16ч.00мин. –  до 17ч.15мин. | РП-2 яч.34: ТП №№ - 27,111, 109,400,258 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 19.06.2018 | с 18ч.10мин. –  до 18ч.37мин. | РП-10 : ТП №№ - 72,309,295, 356,250,396,395,382,609,611, 662,605,618,814,619,384,383, 1383,834,392 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 20.06.2018 | с 12ч.45мин. –  до 14ч.10мин. | РП-25 яч.5: ТП №№ - 770,771, 772,797,796,795,794,793,792, 791,790,597,596,595,594,592, 593,591,590,1038,2501,2502, 1054,1016,1008 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 20.06.2018 | с 16ч.45мин. –  до 17ч.55мин. | ПС Веселовка ф.6,25,3,4,5,29: ТП №№ - 588,574,575,576,577 467,932,809,582,466,805,581, 587,571,583,589,570,802,578, 579,580,346,377,425,426,427, 997,996,999 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 20.06.2018 | с 20ч.05мин. –  до 21ч.55мин. | РП-20 яч.10: ТП №№ - 571, 583,584,2001 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 21.06.2018 | с 14ч.41мин. –  до 15ч.14мин. | РП-14 яч.20: ТП №№ - 417н, 325,487,352,135,484,353,485, 738,277,744,182,340,255,137, 211н,205 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 22.06.2018 | с 15ч.50мин. –  до 16ч.28 мин. | ПС Новозападная ф.28: ТП №№ - 3901,3904,3905,3906, 3907,3908, КРП-39 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.06.2018 | с 16ч.45мин. –  до 18ч.25мин. | РП-10 яч.7: ТП №№ -309,295 72,356,382,250,395,396 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 24.06.2018 | с 16ч.55мин. –  до 17ч.18мин. | ПС Заря ф.16: ТП №№ - 428, 913пэ,912,601,603,624,627,628 623,621,620 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.06.2018 | с 08ч.35мин. –  до 09ч.35мин. | ПС НС-6 ф.24: ТП №№ - 911, 902,916,901 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.06.2018 | с 05ч.19мин. –  до 05ч.51мин. | ПС Новозападная ф.27: ТП №№ - 141,1902,1903,142,89, 275,494,184,78,79,3,1901, 484КЭЧ, РП-19 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.06.2018 | с 10ч.59мин. –  до 11ч.21мин. | РП-21 яч.23: ТП №№ - 554, 553,528,700,599 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.06.2018 | с 15ч.12мин. –  до 15ч.46мин. | ПС Новозападная ф.58: ТП №№ - 453,451,143,447,448,446 231,1803 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.06.2018 | с 15ч.13мин. –  до 17ч.06мин. | РП-24 яч.12: ТП №№ - 488, 362,659,115,480,465 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 26.06.2018 | с 16ч.15мин. –  до 17ч.00мин. | РП-24 яч.18: ТП №№ - 462,11, 12,5,87,321 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 28.06.2018 | с 05ч.32мин. –  до 06ч.20мин. | РП-37 яч.13: ТП №№ - 3724, 3706,3708,3707,3709,3723, 3722,3721,3720 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.06.2018 | с 00ч.25мин. –  до 01ч.05мин. | ПС Новозападная ф.45: ТП №№ - 78,79,141,142,89, 494, 1902,1903,184,484КЭЧ, РП-19 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.06.2018 | с 00ч.30мин. –  до 01ч.30мин. | ПС Новозападная ф.49: ТП №№ - 982,983,987,985,984 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 29.06.2018 | с 17ч.30мин. –  до 18ч.05мин. | ПС Арбеково-2 ф.41: ТП №№ - 845,847, РП-269 (0,4кВ) | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 30.06.2018 | с 10ч.45мин. –  до 18ч.52мин. | ПС Новозападная: ТП №№ - 982,983,987,984,985,986,988, 989,24со,19со | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |