**Аварийные отключения за август месяц 2018г.**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| дата | время  отключения-  включения | наименование отключенного оборудования | причина | мероприятия по устранению |
| 01.08.2018 | с 01ч.35мин. –  до 02ч. 35мин. | ПС Новозападная ф.49 ТП№№ -982,983,987,984,985 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 01.08.2018 | с 05ч.50мин. –  до 07ч. 00мин. | ПС Юбилейная ф.28: ТП№№ -4102,4110,4111,4112,5202, 5203,4106,4107,4115,416,3711, 4114,3705,3710 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 01.08.2018 | с 09ч. 15мин. –  до 10ч. 10мин | ПС Комбикормовая ф.3: ТП№№ - 246,268,1032 | выход из строя  КЛ-10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением КЛ |
| 02.08.2018 | с 11ч.,34мин. –  до 12ч. 05мин. | ПС Изумрудная ф.18: ТП№№ -706,705,7051,63,64,355,1055, 378,372,396,827,306,557,558, 530,534,533,561,562,567,563, 564,565,857,856,859,556,858, 560,766, РП-22 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 03.08.2018 | с 17ч.40мин –  до 18ч.05мин | ТП-117 яч.ТП-330 сек ф.60: ТП №№- 330,23,22,25,21,58, 53,108,57,128 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 05.08.2018 | с 09ч.35мин. –  до 10ч.19мин | РП-19 яч.16: ТП №№ -141,142, 1902,1903,275,89,494,184 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 07.08.2018 | с 05ч.50мин. –  до 15ч.05мин | ПС Южная ф.7: ТП №№ - 84, 84н,506,183,322,502,130,129, 685,127,434,824,25со,138,1со, 3со,4со,5со,6со,385 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 07.08.2018 | с 18ч.05мин. –  до 18ч.40мин | РП-22 яч.20,28 : ТП №№ - 306, 827,563,565,564 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 07.08.2018  08.08.2018 | с 23ч.20мин. –  до 01ч.40 мин. | ПС Южная ф.7: ТП №№ - 84, 84н,506,183,322,502,130,129, 685,127,434,824,25со,138,1со, 3со,4со,5со,6со,385 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.08.2018 | с 06ч.00мин. –  до 06ч.40мин | ПС Юбилейная ф.53: ТП №№ - 3701,3703,3724,3706,3709, 3708,3707,3723,3722,3721, 3720 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.08.2018 | с 12ч.05мин. –  до 12ч.15мин. | ПС ГДС яч.3: ТП №№ - 441, 440 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.08.2018 | с 12ч.40мин. –  до 13ч.35мин. | ПС ТПА ф.11: ТП №№-273, 660,282,283,284,285,368,261, 387,860,222,233,229,176,180, 239 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 08.08.2018 | с 18ч.20мин. –  до 19ч.00мин. | РП-36 яч.19: ТП №№ - 3611, 3612 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 09.08.2018 | с 01ч.55мин. –  до 03ч.25мин. | РП-23яч.27 ПС Литейная ф.9: ТП №№ - 753,754,750,759,504, 458,756,760,752,818,398,645, 643,642,641,481 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 09.08.2018 | с 02ч.20мин. –  до 04ч.10мин. | ПС Литейная-: ТП №№ - 73,1, 709,452,843,343,212,1301,364 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 09.08.2018 | с 12ч.03мин. –  до 12ч.47мин. | ПС Южная ф.6-: ТП №№ - 30, 120,119,112,41,298 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 09.08.2018 | с 18ч.09мин. –  до 18ч.14мин | РП-41 яч.14: ТП №№ - 4113, 3714,3715,3712,3716,3713, 3717,3718,3719 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 10.08.2018 | с 23ч.00мин. –  до 23ч.45мин | ПС ТПА ф.33: ТП №№ - 271, 253,236,264,272,273,285,282, 386,855,283,284,11со | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.08.2018 | с 08ч.05мин. –  до 09ч.13мин. | ПС Арбеково ф.27: ТП №№ - 2103,2102,538,537,536,519,539540,541,542,551,552,554,599, 553,700,555,598,568,532,667, 704,664,666,665,663,668,546,566,545,568 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 11.08.2018 | с 08ч.35мин. –  до 09ч.24мин. | РП-3 яч.20: ТП№№- 548 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 12.08.2018 | с 13ч.05мин. –  до 14ч.06мин. | ПС Западнаяф.1: ТП №№-173,149,238,511,505,520,144, 157 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 13.08.2018 | с 03ч.10мин. –  до 04ч.50мин | ПС Заря ф.10: ТП №№ - 895, 898,896,897,1025,1026,1027, 1028 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 13.08.2018 | с 03ч.10мин. –  до 03ч.35мин. | ПС Заря ф.16: ТП №№ -913, 428,601,603,624,628,627,623, 621,620,1051,912 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 13.08.2018 | с 05ч.40мин. –  до 06ч.19мин. | ПС Заря ф.60: ТП №№ - 428, 913,912,601,603,628,627,624, 623,621,1051 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 15.08.2018 | с 16ч.30мин. –  до 17ч.20мин. | ПС Западная: ТП №№ - 198, 199,71,495,361,381,61,28,60, 727 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.08.2018 | с 13ч.53мин. –  до 15ч.00мин. | РП-2 яч.35: ТП №№ 304,14,81 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.08.2018 | с 15ч.50мин. –  до 17ч.05мин. | ПС ГПЗ ф.15: ТП №№ - 367, 373,91,1021,7со,8со,95,99,9со, 1099,96,80,90 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 16.08.2018 | с 17ч.10мин. –  до 18ч.15мин. | ПС ГПЗ ф.18: ТП №№ - 367, 97 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 17.08.2018 | с 12ч.05мин. –  до 13ч.00мин. | РП-3 яч.10 : ТП№№ - 233,229, 176,180,860 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 23.08.2018 | с 06ч.51мин. –  до 07ч.25мин. | ПС Новозападная ф.45: ТП №№ - 1901, 141,1902,1903, 142,275, 89,494,184,78,79 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 25.08.2018 | с 12ч.45мин. –  до 13ч.20мин. | ПС Новозападная ф.49: ТП №№ - 982,983,987,984 | выход из строя  КЛ -10кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 30.08.2018 | с 17ч.12мин. –  до 17ч.46мин. | ТП-117 сек.ф.60 на ТП-330: ТП №№ - 330,313,23,21,22,25, 433,58,53,108,128 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 31.08.2018 | с 17ч.55мин. –  до 18ч.35мин. | ПС Южная ф.6: ТП №№ - 41, 298,30,119,112 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |
| 31.08.2018 | с 18ч.55мин. –  до 19ч.10 мин. | ПС Южная ф.4: ТП №№ - 171, 194,94,638,41,298,30,120 | выход из строя  КЛ -6кВ | ремонт, испытание повышенным напряжением  КЛ |